Анализ существующей организации систем водоснабжения

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от поселения | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды (пример) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважины | ЭЦВ – 6-16 -90 ЭЦВ 8-40-70 | 1,0 | 7,4 км | 390,00 | Сухой остаток до 0,11 г/дм Жесткость 8,7 РН-8,3 Железо 0,05 мг/дм Марганец 0,01 мг/дм |

Баланс водопотребления

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009г. Факт тыс.м³. | 2010г. факт тыс.м³ | 2012г. Прогноз тыс.м³ | 2015г. Прогноз тыс.м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 329,0 | 465,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 296 | 432 | 420 | 420 |  |  |  |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | В т.ч. питьевая вода для населения |  | 46,5 | 48,2 | 48,2 |  |  |  |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Потери при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика основных проблем системы водоснабжения

Система водоснабжения находятся в собственности администрации Бережновского сельского поселения. Обслуживающей организацией является некоммерческое партнёрство «Исток-5». Скважины и водяные сети передаются в аренду некоммерческому партнёрству. Протяженность водопроводных сетей составляет 7400 метров. Водопроводные сети сделаны из асбестовой трубы диаметром 100 мм. Водозабор производится из 2-ух артезианских скважин насосами ЭУВ 6-16-90 и ЭУВ 8-40-70. Мощность в 1 час работы 56 метров кубических существующая мощность обеспечивает текущее потребление питьевой воды. Для перспективного потребления необходимо делать реконструкцию скважины  № 04246 что предусмотрено произвести в 2011 году.6000 метров водопроводных сетей находятся с износом менее чем 50% , 1400 метров находятся с износом от 80% до100%. Необходима реконструкция 1400 метров, что предусмотрено произвести в 2013-2015 годах. Для создания резерва подачи питьевой воды необходимо бурение новой скважины. В 2011-2012 годах планируется полностью установить счетчики для учета воды всех потребителей. Для снабжения населения до 2010 года необходимо каждые 5 лет вводить в работу новые скважины, или в 2015 и 2020 годах.

4.Основные направления в решении проблем водоснабжения

| # № п/п | # Краткое описание проблемы | # Возможные способы решения и сроки |
| --- | --- | --- |
| # В сфере водоснабжения |  |  |
| # 1 | # Высокий уровень потерь водопровода | # Замена аварийного водопровода 1400 м в 2013 году |
| # 2 | # Дефицит мощности водозаборных сооружений | # Бурение новой скважины в 2015 – 2020 годах. |
| # 3 | # Высокий уровень механических примесей в сетях водоснабжения | # Ремонт скважины в 2011 году. |