Технико – экономический расчет при ремонте скважины питьевой воды

№ 04246 в 2011 году.

( промывка скважины и установка нового оборудования).

Существующая скважина эксплуатируется с 1985 года, что привело к заливанию фильтра до 20 %,  насос работает 4 года, что привело к износу всасывающих крыльчаток насоса.

Для улучшения и экономии необходимо произвести промывку скважины, установить новый насос и дополнительно укомплектовать релем времени для отключения скважины в ночное время на 4 часа.

Необходимо установить насос ЭЦВ 8-40-90 – 1 шт = 32 тыс.руб

Дополнительно установить реле РВ -24 – 1 шт  = 1 тыс.руб

Затраты при существующем насосном оборудовании в год составляет:

Годовой расход электроэнергии:

16 квт х24 час х30,5 дн х12 мес = 140544 квт/час х 4,50 руб = 632448 руб.

Затраты для установки нового оборудования и ремонта скважины:

1.Стоимость насоса – 32 тыс. руб

2. стоимость глубинного кабеля – 12 тыс. руб

3. Стоимость реле – 1,0 тыс. руб

4. Стоимость труб – 35  тыс. руб

5. Стоимость флянцев для труб – 4,0 тыс. руб

6. Стоимость ремонта – 416,0 тыс. руб

ВСЕГО: 500 тыс. руб

Затраты при установке нового насосного оборудования и ремонта в год:

16 квт х 20 час х 30,5 дн х 12 мес = 117120 квт / час х 4,50 руб = 527040 руб.

Экономический эффект в год:

632448 – 527040 = 105408 руб

Срок окупаемости: 4,7 года

Экономия составит – 17 %

Технико – экономический расчет

перевода на автономное отопление Бережновского Дома культуры

в 2011 году ( переведен на инфракрасное отопление « Эколайн»).

Установлены обогреватели:

ЭЛК 10 Rm – 20 шт х 1,3квт х 24 дн = 624квт / час сутки

ЭЛК 30 R – 6 шт х 3 квт х 24 дн = 432 квт / час сутки

Всего  1056 квт / час сутки.

Расчетная мощность ( по теплотехническому расчету) – 980 квт / час

Продолжительность отопительного сезона в теплотехническом расчете 178 суток.

178 суток х 1056 квт = 187968 квт в сезон

Фактические затраты на производство тепла:

Годовой расход электроэнергии  - 245200 квт.

Затраты по установке инфракрасного отопления:

1. Стоимость проектных работ – 85720 тыс. руб

2. Стоимость оборудования – 497140 тыс. руб

3. Стоимость строительно – монтажных работ – 497140 тыс. руб

Итого: 1080,00 тыс. руб

Затраты на производство тепловой энергии при новом оборудовании:

187968 квт. х 4,5 руб. = 845856 руб.

Экономическая эффективность в год – 257544 руб.

Срок окупаемости – 3,8 года

Экономия составит – 23%